Универсальные блоки аварийного питания (БАП) серии STABILAR.MAX предназначены для питания, как в нормальном, так и аварийном режиме светодиодных и люминесцентных ламп/светильников, имеющих встроенный электронный импульсный источник питания/драйвер.

Светильники и световые указатели, подключенные к БАП серии STABILAR.MAX должны иметь возможность работы на постоянном электрическом токе, в аварийном режиме с помощью БАП обеспечивается 100% световой поток световых приборов.

БАП данной серии применяются в качестве автономного источника электропитания аварийных светильников и световых указателей с централизованным режимом работы. К БАП серии STABILAR.MAX можно подключать как один, так и несколько световых приборов, при подключении нескольких световых приборов, должен применятся кабель с индексом FR.

Преимущества

- максимальная выходная мощность в аварийном режиме 120 Вт или 200 Вт;

- универсальный режим работы, БАП работают в постоянном и непостоянном режиме, который можно изменять с помощью внешнего выключателя;

- 100 % световой поток в аварийном режиме;

- встроенная кнопка «Тест»;

- функция TELECONTROL OB (OB - On Board(на борту), устройство дистанционного тестирования и управления TELECONTROL интегрировано в источник аварийного питания STABILAR-2.MAX, что позволяет управлять и тестировать БАП, как с помощью УДТУ BS-TELECONTROL, так и с помощью Кнопок управления моделей BS-KU-2 и BS-KU-4;

- технология GBC (Gantle battery charge - бережный заряд батареи) увеличивает срок службы АКБ и экономит электроэнергию;

- эффективное мульти системное импульсное зарядное устройство с поддержкой LiFePO4 (литий-железо-фосфатных), обеспечивает ток заряда АКБ не зависящий от напряжения питающей сети;

- защита от глубокого разряда аккумуляторной батареи;

- процессор источника аварийного питания STABILAR-2.MAX обеспечивает контроль температуры LiFePO4 АКБ с помощью встроенного датчика;

- технология DOUBLE SAFETY для защиты аккумуляторной батареи и групповой цепи питания;

- технология SAFETY MAX обеспечивает самовосстанавливающуюся интеллектуальную защиту групповых цепей питания от короткого замыкания;

- БАП STABILAR.MAX имеет клемму заземления, что позволяет подключать к нему светильники с I классом защиты.

- двухцветный индикатор состояния БАП: зеленый цвет - нормальный процесс заряда, индикатор не светит - неисправно зарядное устройство или отсутствует АКБ, мигание красным цветом - прекращение заряда АКБ из-за нарушения температурного режима, температура ниже -5С или выше +55 С. АКБ может работать на разряд.

Режимы работы

Подключение БАП – возможно в режимах: постоянном, непостоянном, универсальном с возможностью организации управления переключением постоянного и непостоянного режимов по линии Lcom от местного выключателя и универсальном с возможностью организации управления переключением постоянного и непостоянного режимов по линии Lcom от централизованного переключателя, установленного в ЩАО.

Если светильник, подключаемый к БАП, имеет II класс защиты от поражения электрическим током, то он подключается к БАП по схемам согласно рис. 1,2, 3, 4 (см. листовку).

Если светильник, подключаемый к БАП, имеет I класс защиты от поражения электрическим током, то ему требуется отдельное подключение к заземлению. БАП оборудован транзитной клеммой заземления, позволяющей подключить световой прибор к заземлению ЩАО. См. рис. 1а, 2а, 3а, 4а (см. листовку).

Постоянный режим – световой прибор функционирует в нормальном режиме как часть осветительной установки и переключается в автономный режим в случае аварийной ситуации. Вход БАП подключается к группам Bt или Dt ЩАО. рис.1. и рис.1а

Принцип работы в аварийных световых приборах в постоянном режиме:

Нормальный (рабочий) режим.

При нормальном напряжении в сети блок заряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает индикацию заряда. Питание поступает на световой прибор.

Аварийный режим.

При нарушении питания рабочего освещения блок с помощью коммутатора переключает к своему встроенному источнику аварийного питания,питающемуся от аккумуляторной батареи.

Непостоянный режим – световой прибор находится в отключенном состоянии все время до момента возникновения аварийной ситуации. В этом случае использование светильника в составе рабочей части осветительной установки не предполагается. Вход БАП подключается к группе Bt ЩАО. рис.2 и рис.2а.

Принцип работы в аварийных световых приборах в непостоянном режиме:

Нормальный (рабочий) режим.

При нормальном напряжении в сети блок заряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает индикацию заряда. Питание на световой прибор не поступает.

Аварийный режим.

При нарушении питания рабочего освещения блок с помощью коммутатора переключает питание рабочего источника питания к своему встроенному источнику аварийного питания, питающемуся от аккумуляторной батареи.

Универсальный режим (местный Lcom) – световой прибор функционирует в нормальном режиме как часть осветительной установки рабочего освещения и переключается в автономный режим в случае аварийной ситуации. Вход БАП подключается к группе Bt ЩАО. С помощью местного переключателя через N и Lcom, возможно изменение режима работы светового прибора – постоянный или непостоянный., рис.3 и рис.3а.

Принцип работы в аварийных световых приборах в универсальном режиме:

Нормальный (рабочий) режим.

При нормальном напряжении в сети рабочего освещения питание «транзитом» через коммутатор блока поступает на вход источника питания светодиодной системы. Также при нормальном напряжении в сети блок заряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает индикацию заряда. Включение (постоянный режим) и выключение (непостоянный режим) светильника происходит c местного выключателя, по коммутируемому фазному проводу, подключенному к соответствующим клеммам Lcom и Nсом источника аварийного питания, при этом непосредственно к клеммам L и N БАП должен быть подключен некоммутируемый фазный провод (для заряда батареи и контроля напряжения сети).

Важно: для корректной работы системы линии питания L и Lcom должны принадлежать одной фазе.

Аварийный режим.

При нарушении питания рабочего освещения блок с помощью коммутатора переключает питание рабочего источника питания к своему встроенному источнику аварийного питания, питающемуся от аккумуляторной батареи. Выходное напряжение в аварийном режиме устанавливается на значении =190-260В. Выходной ток устанавливается в соответствии с номинальной потребляемой мощностью светильника.

Универсальный режим (Централизованный Lcom) – световой прибор функционирует в нормальном режиме как часть осветительной установки рабочего освещения и переключается в автономный режим в случае аварийной ситуации. Вход БАП подключается к группе LCGt ЩАО. А переключение режимов организуется через N и Lcom с централизованным переключателем, установленным в ЩАО рис.4 и рис.4а.

Принцип работы в аварийных световых приборах в универсальном режиме:

Нормальный (рабочий) режим.

При нормальном напряжении в сети рабочего освещения питание «транзитом» через коммутатор блока поступает на вход источника питания светодиодной системы. Также при нормальном напряжении в сети блок заряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает индикацию заряда. Включение (постоянный режим) и выключение (непостоянный режим) светильника происходит с помощью кнопок на ЩАО BS-AKTEON-1 или ПУАО BS-ALARIS-1, по коммутируемому фазному проводу, подключенному к соответствующим клеммам Lcom и N источника аварийного питания. При этом непосредственно к клеммам L и N БАП должен быть подключен некоммутируемый фазный провод (для заряда батареи и контроля напряжения сети).

Важно: для корректной работы системы линии питания L и Lcom должны принадлежать одной фазе.

Аварийный режим.

При нарушении питания рабочего освещения блок с помощью коммутатора переключает питание рабочего источника питания к своему встроенному источнику аварийного питания, питающемуся от аккумуляторной батареи. Выходное напряжение в аварийном режиме устанавливается на значении =190-260В. Выходной ток устанавливаются в соответствии с номинальной потребляемой мощностью светильника.

Купить универсальные блоки аварийного питания (БАП) серии STABILAR.MAX вы можете на нашем сайте, а также обратившись к своему персональному менеджеру в компании Элекон, либо в отдел продаж по телефону: +7 (495) 514-22-22.